Инструкция по разборке и сборке клапана обратного, для технического обслуживания и ремонта. 
[image: ]1.Разборку клапана ОКН-50 (или ОКН-40) производить на чистой ровной горизонтальной поверхности.









2. Установить клапан на стол резьбой вниз.
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[image: ]3.       Слегка надавив на коническую часть сетчатого фильтра сбоку, вывести кольцевое резиновое уплотнение фильтра из проточки корпуса и вынуть фильтр из корпуса клапана.
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4.      Извлечь шплинт из отверстия штока клапана.              
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5.      Снять со штока клапана шайбу и пружину.                  
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6.             Вынуть клапан из корпуса.
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7. Произвести осмотр и очистку элементов клапана.
[image: ]8. Внимание! Клапан не разбирать. Гайка и шайба установлены на герметике для предотвращения течи по штоку.
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8. Сборку обратного клапана выполнить в обратном порядке:
[image: ]8.1. Установить клапан.
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8.2. Установить на шток клапана пружину, шайбу, зафиксировать шплинтом.
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Нажатием проверить ход клапана.
8.3. Установить сетчатый фильтр.
[image: ] Слегка сжать фильтр по конической части и заправить в корпус









Заправить резиновое уплотнение фильтра в проточку корпуса.
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Внимание! При установке сетчатого фильтра не давить на выпуклую часть сетки, чтобы не выдавить клапан фильтра.
Обратный клапан готов к работе.
image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg
o





image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg
oY
1: W X
s

X





image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg





